|  | ® | АО «АЗА» Алтайский завод агрегатов (Торговая марка БАМЗ) 656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187 http://www.altayaza.ru е-mail:altayaza@yandex.ru Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93) |  |
| --- | --- | --- | --- |

ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ВБА-1 Этикетка с руководством по эксплуатации

Вентиль баллонный ацетиленовый является запорным устройством  баллона среднего или малого объема для растворенного ацетилена при наполнении, хранении и расходовании из него ацетилена. Вентиль ВБА-1 соответствует требованиям      ГОСТ 12.2.008 и изготавливается по техническим условиям ТУ 26-05-527-82.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030.

Для вентиля устанавливается вид климатического исполнения УХЛ2 по            ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от плюс 400 до минус 500 С.

Основные технические характеристики

| Наименование параметров | ВБА-1 | ВБА-1 (исп. 03) |
| --- | --- | --- |
| Заводской код изделия | 170991 | 170981 |
| Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 3,5 (35) |  |
| Диаметр условного прохода, мм | 4,0 |  |
| Наибольшие допустимые потери ацетилена, м3/час | 0,000061 |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | 110х45х45 |  |
| Масса, кг, не более | 0,65 |  |
| Присоединительные размеры: -на выходе проточка под хомут -для установки на баллон коническая резьба ГОСТ 9909 | Ø10хØ20х5,5 |  |
|  | W30,3 | W19,2 |

Руководство по эксплуатации

Вентиль служит для перекрытия потока ацетилена пакетом из трех мембран. Пакет состоит из двух мембран из нержавеющей стали и одной мембраны из углеродистой стали, находящейся между ними. В торце корпуса с конической резьбой установлен войлочный фильтр.

Открытие и закрытие вентиля осуществляется вращением шпинделя с помощью специального торцового ключа. Не рекомендуется применять излишнее усилие для закрытия вентиля во избежание повреждения мембран.

Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры.

Внутренние детали вентиля и поверхности резьб должны быть покрыты, а свободное пространство между шпинделем и гайкой заполнены смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-2021 или другой равноценной смазкой.

Требования безопасности при эксплуатации вентилей  баллонных ацетиленовых

Персонал, допущенный к обслуживанию вентилей ВБА-1, должен пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать требования безопасности  по             ГОСТ 12.2.008-75 «Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности», «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

При эксплуатации вентилей категорически запрещается:

- ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;

- наносить удары  по корпусу вентиля;

- воздействовать на вентиль механической нагрузкой, приводящей к повреждению деталей вентиля.

Присоединительные элементы вентилей должны быть чистыми и не иметь повреждений.

Показатели надежности:

- наработка на отказ 2000 циклов;

- установленный ресурс до списания 6300 циклов.

Драгоценные  металлы в изделии не используются. Корпус вентиля изготавливается из стали. Масса стали не менее 0,46 кг.

Вентили транспортируются любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов».

Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям ТУ 26-05-527-82 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации при ненарушенном клейме изготовителя.

Срок гарантии один год со дня введения  в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия.

Вентили  ВБА-1 (зав. код 170991)        , ВБА-1(исп. 03) (зав. код 170981)

в количестве _____________ штук изготовлены и испытаны в соответствии с техническими условиями ТУ 26-05-527-82 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска____________                         Отметка ОТК о приемке

Редакция от 19.01.2026