	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов
(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru   е-mail:altayaza@yandex.ru 
Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]



[image: image3.jpg]


 [image: image4.png]yulwy

(&
CTO
TOBAPOB






	 EMBED AutoCAD 
[image: image5.wmf]

	
	


	
ВЕНТИЛЬ  БАЛЛОННЫЙ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ 

ВБУ

Этикетка с руководством по эксплуатации

	
[image: image6.wmf]120 max

A

ГОСТ6357-81

G3/4-B

62


	Вентиль баллонный углекислотный ВБУ является запорным устройством баллонов малого и среднего объема при наполнении, хранении и расходовании из них углекислого газа. Изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.008, ТУ 3645-048-05785477-2007.
Декларация о соответствии  требованиям
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям 
ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»                                   ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030.  

	Вид климатического исполнения УХЛ2  по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 500 C до плюс 600 С.
Вентиль предназначен для углекислого газа, но может использоваться для сжатого воздуха, азота, инертных и других неагрессивных газов. 


	Наименование параметров
	ВБУ

	
	
	Исп. 03
	Исп. 07

	Заводской код изделия
	004201
	004211
	004221

	Объем баллона
	Средний
	Малый

	Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	15 (150)

	Номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более
	10 (100)

	Диаметр условного прохода Ду, мм, не менее
	4

	Габаритные размеры, мм, не более
	Ø62х120

	Масса, кг, не более  
	0,55

	Присоединительные размеры:

- для установки на баллон (А) - коническая ГОСТ 9909         

- для отбора газа - наружная цилиндрическая 
	

	
	W27,8
	W19,2

	
	G3/4-В ГОСТ6357
	СП21,8-

14ниток на 1"


По заказу потребителя вентили могут изготавливаться с резьбами G 3/4 и G ½    ГОСТ 6357 вместо W 27,8 (W 19,2).  
Руководство по эксплуатации
Вентиль служит для перекрытия потока газа, поступающего из баллона с помощью перемещения клапана. В корпусе вентиля и на клапане нарезана резьба. Вращательно-поступательное движение клапана по резьбе обеспечивается вращением шпинделя маховичком с передачей движения через передаточное звено (муфта). Вентиль обеспечивает надежную герметичность при любом положении клапана.
Требования безопасности при эксплуатации вентилей  баллонных углекислотных
Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации вентилей ВБУ, должен пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать: «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
 При эксплуатации вентиля категорически запрещается:

· резко открывать клапан  вентиля;

· ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;

· при закрытии и открытии вентиля применять ключ;

· наносить удары  по корпусу и маховичку вентиля;

· допускать попадание жировых веществ и масел на детали вентиля.

Резьба клапана  смазана  смазкой ВНИИ НП-283. 
Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры. 

Показатели надежности:

- установленная безотказна наработка                                            3000 циклов;
- полный установленный срок службы                                                       5 лет;
- установленный ресурс до списания                                              4500 циклов.
Драгоценные металлы в изделиях не используются. Корпус вентиля изготавливается из латуни. Масса латуни не менее 0,34 кг.

Вентили транспортируются любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов».
Изготовитель гарантирует соответствие вентилей требованиям  технических условий при соблюдении условий  транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при ненарушенном клейме ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 1 год  со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.
Вентили 
	Наименование
	Заводской код
	Количество , шт

	ВБУ
	004201
	

	ВБУ исп. 03
	004211
	

	ВБУ исп. 07
	004221
	


испытаны в соответствии с ГОСТ 12.2.008, ТУ 3645-048-05785477-2007 и признаны годными к эксплуатации.
Дата выпуска                          Отметка ОТК о приемке

Редакция от 09.02.2026
_1428823301

_1259565819.dwg

