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ВЕНТИЛЬ  БАЛЛОННЫЙ ВОДОРОДНЫЙ
ВВ-88
Этикетка с руководством по эксплуатации






Вентиль баллонный водородный является запорным устройством  баллона стального среднего или малого объема на Р≤20 МПа (200 кгс/см2) при наполнении, хранении и расходовании из него водорода. Вентиль ВВ-88 соответствует требованиям ГОСТ 12.2.008 и изготавливается по техническим условиям  ТУ 26-05-89-87.
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»                                   ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 
Для вентиля устанавливается вид климатического исполнения У2 и Т2 по         ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от минус 500 C до плюс 600 С.

	Наименование параметров
	ВВ-88
	ВВ-88 исп.03

	Заводской код изделия
	011411
	011451

	Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	20 (200)

	Диаметр условного прохода, мм, не менее
	4,0

	Габаритные размеры, мм, не более
	66х62х120

	Масса , кг, не более
	0,58

	Присоединительные размеры резьб:
- для отбора газа наружная цилиндрическая
- для установки на баллон 
наружная коническая  ГОСТ 9909
	
СП 21,8-14 ниток на 1" левая

	
	
W27.8 
	
W19.2 


Резьба клапана смазана смазкой ВНИИ НП 283. Резиновое кольцо смазано смазкой ВНИИ НП 282.






Руководство по эксплуатации
Вентиль служит для перекрытия потока газа  клапаном, перемещающимся вдоль оси потока  перпендикулярно к плоскости седла.
В корпусе вентиля и на клапане имеется резьба. Вращательно-поступательное движение клапана по резьбе обеспечивается вращением шпинделя маховичком с передачей движения через муфту. Вентиль обеспечивает надежную герметичность с окружающей средой при любом положении клапана.
Открытие и закрытие вентиля осуществляется вращением маховичка.
Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры. 

Требования безопасности при эксплуатации вентилей баллонных водородных
Персонал, допущенный к обслуживанию вентилей ВВ-88, должен пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать требования безопасности  по             ГОСТ 12.2.008-75 «Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности» и «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
При эксплуатации вентилей категорически запрещается:
· резко открывать клапан  вентиля;
· ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;
· при закрытии и открытии вентиля применять ключ;
· наносить удары  по корпусу и маховичку вентиля;
· допускать попадание жировых веществ и масел на детали вентиля.

Показатели надежности:
- установленная безотказная наработка -  4000 циклов;
- полный установленный срок службы 7,5 лет;
- срок службы до среднего ремонта 5 лет;.
Драгоценные металлы в изделиях не используются. Корпус вентиля изготавливается из латуни. Масса латуни не менее 0,3 кг.
Вентили транспортируются любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов». 

Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям ТУ 26-05-89-87 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации вентиля устанавливается  1 год со дня введения его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия.
 
Вентили ВВ-88 (зав. код 011411)        , ВВ-88 исп.03 (зав.код 011451) 
в количестве _____________ штук изготовлены и испытаны в соответствии с           ТУ 26-05-89-87  и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска____________                             Отметка ОТК о приемке

Редакция от  19.01.2026
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