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	ВЕНТИЛЬ  КИСЛОРОДНЫЙ РАМПОВЫЙ 

ВК-94-01(исп.10) 

Этикетка с руководством по эксплуатации

   


Вентиль кислородный ВК-94-01 рамповый на Рр≤20МПа (200 кгс/см2) , может также использоваться для сжатого воздуха, азота и других неагрессивных газов, изготавливается в соответствии с требованиями  ТУ 3645-042-05785477-01.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»                                   ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 500 С до плюс 600 С. 
Основные технические характеристики
	Наименование параметров
	Норма

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более
	20 (200)

	Диаметр условного прохода Ду, мм, не менее
	4

	Габаритные размеры, мм, не более
	60x62х120

	Масса, кг, не более  
	0,55

	Присоединительные размеры резьб:

- на рампу - наружная цилиндрическая ГОСТ6357

- для отбора газа - наружная цилиндрическая ГОСТ6357
	G3/4-В

G3/4-В
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Вентиль служит для перекрытия потока газа, перемещением клапана вдоль оси потока перпендикулярно к плоскости седла.

В корпусе вентиля и на клапане имеется резьба. Вращательно-поступательное движение клапана по резьбе обеспечивается вращением шпинделя маховичком с передачей движения через муфту. Вентиль обеспечивает надежную герметичность с окружающей средой при любом положении клапана.
Открытие и закрытие вентиля осуществляется вращением маховичка.

Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры. 
Требования безопасности при эксплуатации вентилей кислородных баллонных
Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации вентилей ВК-94-01, должен пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
 При эксплуатации вентиля категорически запрещается:

· резко открывать клапан  вентиля;

· ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;

· при закрытии и открытии вентиля применять ключ;

· наносить удары  по корпусу и маховичку вентиля;

· допускать попадание жировых веществ и масел на детали вентиля.

Резьба клапана  смазана кислородостойкой смазкой ВНИИ НП-283, кольцо резиновое – ВНИИ НП-282. Применение любых других смазок должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.052.
Разборка и ремонт вентиля  должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры. 

Показатели надежности:

- установленная безотказная наработка 4000 циклов;
- полный установленный срок службы 7,5 лет;
- установленный ресурс до списания 6750 циклов.
Драгоценные металлы в вентиле не используются. Корпус вентиля изготавливается из латуни. Масса латуни в вентиле не менее 0,4 кг.

Вентили транспортируются любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов». 

Изготовитель гарантирует соответствие вентилей требованиям                       ТУ 3645-042-05785477-01 условий при соблюдении условий  транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и при сохранности маркировки.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 1 год  со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Вентили ВК-94-01(исп.10) (завод. код изделия 005781) рамповые в количестве ____ шт. обезжирены, испытаны в соответствии с техническими условиями и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска                                        Отметка ОТК о приемке
_694623909

