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ВЕНТИЛИ КИСЛОРОДНОГО БАЛЛОНА МАЛОГО ОБЪЕМА 

  ВКМ-95 и  ВКМУ-95
Этикетка с руководством по эксплуатации
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 Вентили являются запорными приспособлениями баллонов малого объема при наполнении, хранении и расходовании кислорода, в том числе входящих в комплект дыхательной аппаратуры для горноспасателей.

Вентили изготавливаются двух типов: ВКМ-95 и ВКМУ-95.

Вентили могут использоваться для сжатого воздуха и других неагрессивных газов.

Декларация о соответствии вентилей требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии вентилей требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Для вентилей устанавливается вид климатического исполнения   УХЛ2 по         ГОСТ 15150-69,но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 500 C до плюс 600 С.
Основные технические характеристики 
	Наименование параметров
	ВКМ-95
	ВКМУ-95

	Исполнение
	-
	-01
	-06
	-08
	-
	-01

	Рабочее давление наибольшее, МПа (кгс/см2)
	20 (200)

	Диаметр условного прохода, мм, не менее
	2,0

	Наличие фильтра на входе
	да
	нет
	да
	да
	да
	да

	Материал маховичка
	полипропилен
	алюминий
	полипропилен
	алюминий
	  алюминий
	полипропилен

	Габаритные размеры, мм, 

не более
	55х40х130
	55х40х85
	55х40х

130
	55х40х

115
	65х90х100
	65х115х100

	Масса , кг, не более
	0,23
	0,27

	Присоединительные размеры резьб:

- для установки на баллон  

- для отбора газа
	наружная коническая W 19.2 ГОСТ 9909

	
	СП 21.8-14 ниток на 1"
	G3/4-B ГОСТ 6357
	СП 21.8-14 ниток на 1"


Требования безопасности при эксплуатации вентилей  кислородного баллона малого объема. 
Резьба  клапана  смазана  кислородостойкой  смазкой   ВНИИ НП-283. Применение любых других смазок должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.052.
Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации вентилей, должен пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать  «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением и требования ГОСТ 12.2.008-75.
Разборка и ремонт вентиля  должны проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры. 

 При эксплуатации вентилей категорически запрещается:

· резко открывать клапаны  вентилей;

· ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентилей при наличии давления;

· при закрытии и открытии вентилей применять ключ;

· наносить удары  по корпусу и маховичку вентилей;

· допускать попадание жировых веществ и масел на детали вентилей.
Показатели надежности:

- установленная безотказная наработка                                            2500 циклов;

- полный установленный срок службы                                                         3 года;

- установленный ресурс до списания                                                 3500 циклов

Руководство по эксплуатации 
Вентили служат для перекрытия потока газа  клапаном, перемещающимся вдоль оси потока  перпендикулярно к плоскости седла. В корпусах вентилей и на клапанах имеется резьба. Вращательно-поступательное движение клапанов по резьбе обеспечивается вращением шпинделей маховичками. Вентили обеспечивают надежную герметичность с окружающей средой. Для исключения утечек по сальнику рекомендуется  открывать вентили до отказа.

Драгоценные металлы в изделиях не используются. Корпус вентиля изготавливается из латуни. Масса латуни не менее: ВКМ-95 - 0,16 кг; ВКМУ-95 – 0,18 кг.

Вентили транспортируются любым видом транспорта. При транспортировке вентилей необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов».

Изготовитель гарантирует соответствие вентилей требованиям                                ТУ 3645-027-00220531-95 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при ненарушенном клейме изготовителя.

Гарантийный срок 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия.

Вентили

	Наименование
	Заводской код
	Кол-во, шт

	ВКМ-95
	003541
	

	ВКМ-95 (исп.01)
	003211
	

	ВКМ-95 (исп.06)
	003561
	

	ВКМ-95 (исп.08)
	003581
	

	ВКМУ-95
	003531
	

	ВКМУ-95 (исп.01)
	003551
	


обезжирены, испытаны в соответствии с ТУ 3645-027-00220531-95 и признаны годными для эксплуатации
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