	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru   е-mail:altayaza@yandex.ru 

Тел-факс (8-3852)28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]





	
[image: image3.wmf]
	
	


Арматура трубопроводная  изделий криогенной техники.

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

АЗТ-10-4/250,  АЗК-10-6/250, АЗТ-10-6/25
(КС 7102, КС 7104, КС 7153-05, КС 7154, КС 7155)

Паспорт с руководством по эксплуатации
Назначение
Клапаны  АЗТ-10-4/250,  АЗК-10-6/250 (КС 7102, КС 7104, КС 7153-05, КС 7154, КС 7155)  предназначены для перекрытия газопроводов сжатого воздуха, продуктов его разделения, в том числе кислорода и других сред.
Клапаны ОКП 36 4285 изготавливаются по ТУ 3642-036-05785477-99 .
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Комплектность
	Клапан в собранном виде                        1

Паспорт  (данный)                                    1
	


Примечание: Допускается прикладывать 1 паспорт на партию клапанов.
Основные параметры и размеры

	Наименование

клапана
	Обозначение
	Услов.

проход, мм
	Рабочий продукт
	Габаритные размеры, мм, не более
	Масса, кг, не более
	Ниппель, материал

	АЗТ-10-4/250
	КС 7102
	прямопро-

ходной
	4
	Воздух и 
продукты его разделения, 
в том числе кислород
	85х46х100
	0,35
	Нерж. сталь

	
	КС 7102-01
	
	
	
	
	
	Латунь 

	
	КС 7104
	угловой
	
	
	65х46х122


	0,33
	Нерж. сталь

	
	КС 7104-01

	
	
	
	
	
	Латунь 

	
	КС 7153-05
	манометровый
	
	
	65х46х122
	0,37
	Латунь

	
	КС 7153-05-03
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Нерж. сталь

	
	КС 7154
	
	
	Щелочь
	65х46х120
	0,34
	Сталь 20

	
	КС 7154-03
	угловой
	
	Хлор
	52х46х110
	0,34
	Без ниппеля

	АЗК-10-6/250*
	КС 7155
	продувоч-

ный
	6
	Воздух и 
продукты его разделения, 
в том числе кислород
	65х 45х90
	0,29
	Латунь

	
	КС 7155-01
	
	
	
	48х 45х90
	0,26
	Без ниппеля

	АЗТ-10-6/25**
	КС 7102-04
	прямопро-

ходной
	
	
	85х 48х100
	0,35
	Латунь


Температура рабочего продукта от 223 до 353 К (от –500C до +800С). 

Условное давление Ру 25 МПа (250 кгс/см2).

Тип привода – ручной. Драгоценные металлы в изделиях не применяются.

* Допускается  73 К (-2000 С) кратковременно. ** Условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2).

Руководство по эксплуатации
Открытие и закрытие осуществляется вращением маховичка, при этом вращательное движение шпинделя преобразуется в поступательное движение клапана (золотника). Клапан герметично перекрывает седло при вращении маховичка по часовой стрелке либо открывает проход газу при вращении маховичка против часовой стрелки.

Сальник выполнен из фторопласта 4 ГОСТ 10007-80. Затяжка сальника производится гайкой сальника. Продувочный клапан АЗК-10-6/250 (КС 7155, КС 7155-01) выполнен без сальника. При закрытии клапанов не следует прилагать чрезмерного усилия, так как это может привести к выходу клапана из строя.

Хранить клапаны в сухом и чистом помещении в упакованном виде в ящиках или на стеллажах.
Показатели надежности: средняя наработка на отказ, не менее 700 циклов, средний ресурс до капитального ремонта, не менее 2200 циклов, средний срок службы не менее 10 лет. Критерий отказа – потеря герметичности в затворе и к внешней среде. Критерий предельного состояния – необратимое разрушение деталей.

Указание мер безопасности
При эксплуатации клапана соблюдайте требования:   ГОСТ 12.2.063 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»,  «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
Персонал, допущенный к обслуживанию клапанов, должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Присоединительные элементы клапанов должны быть чистыми и не иметь повреждений.

Запрещается производить подтяжку резьбовых соединений арматуры, находящейся под давлением.

Категорически запрещается использовать для смазки различные масла и жировые вещества.

На ходовую резьбу шпинделя нанесена кислородостойкая смазка                                          ВНИИ НП-283  ОСТ 38.1011281.

Возможные неисправности и способы их устранения.

	Неисправность
	Вероятная причина
	Способ устранения

	Негерметичность сальника
	Ослабление затяжки сальника
	Подтянуть гайку сальника


Свидетельство о приемке

Клапаны соответствуют требованиям ТУ 3642-036-05785477-99, испытаны и признаны годными для эксплуатации. Клапаны обезжирены, содержание жировых загрязнений не превышает нормы, установленной ГОСТ 12.2.052.
	Обозначение
	Заводской код
	Кол-во
	Обозначение
	Заводской код
	Кол-во

	КС 7102
	710201
	
	КС 7154
	715401
	

	КС 7102-01
	710211
	
	КС 7154-03
	715431
	

	КС 7104
	710401
	
	КС 7155
	715501
	

	КС 7104-01
	710411
	
	КС 7155-01
	715511
	

	КС 7153-05
	715351
	
	КС 7102-04
	710241
	

	КС 7153-05-03
	715361
	
	
	
	


Дата выпуска     __________________   Отметка ОТК о приемке

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технических условий и отраслевому стандарту при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок  два года со дня ввода в эксплуатацию, но не более трех лет со дня изготовления.
Редакция от 24.02.2026
_694623909

