Руководство по эксплуатации
Перед вводом поста в эксплуатацию проверьте его комплектность и внешним осмотром убедитесь в целостности деталей.

Правила эксплуатации редуктора БКО-50-4 и вентиля ВК-94-01(исп. 10) изложены в прилагаемых паспорте и этикетке.

Откройте (или снимите) крышку короба поста и установите основание короба на рабочем месте в вертикальном положении и закрепите с помощью болтов или шпилек,  для чего в основании короба выполнены 3 монтажных отверстия.

Присоедините к переходнику вентиля штуцер присоединительный с приваренным к нему трубопроводом входной магистрали, а к выходному  штуцеру редуктора – кислородный шланг для питания низким (выходным) давлением  одного рабочего инструмента (резака, горелки и др.).

Медленно откройте вентиль и поворотом регулировочного винта редуктора по часовой стрелке отрегулируйте необходимое давление кислорода на выходе.

Проверьте герметичность всех соединений поста обмыливанием. При обнаружении утечки кислорода, немедленно прекратите его подачу и устраните неисправность.

ПРИМЕЧАНИЕ: После проверки поста на герметичность остатки мыла на деталях необходимо удалить.

Закройте крышку короба.

При работе регулируйте расход кислорода вентилем рабочего инструмента (резака, горелки и др.).

По окончании работы:

· откройте крышку короба;

· закройте вентиль кислородного поста и выпустите газ из редуктора и кислородного рукава;

· закройте редуктор вращением регулировочного винта против часовой стрелки;

· при необходимости отсоедините кислородный рукава;

· закройте крышку короба поста.

Свидетельство о приемке
Пост газоразборный  для кислорода ПГК-200-50 (зав. код 004301)  соответствует  ТУ3645-052-05785477-2011, обезжирен, испытан и признан годным для эксплуатации. 

Дата выпуска     _______________      Отметка ОТК о приемке

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие поста технической характеристике при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
Редакция от 12.02.2026
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ПОСТ ГАЗОРАЗБОРНЫЙ ДЛЯ КИСЛОРОДА 

ПГК-200-50

(в закрытом исполнении)

Паспорт с руководством по эксплуатации
Благодарим Вас за выбор  изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.

Назначение
Пост газоразборный для кислорода (в закрытом исполнении) (далее по тексту – пост) предназначен для подачи газа и понижения давления кислорода, поступающего из магистрали давлением до 20 МПа (200 кгс/см2), и автоматического  поддержания заданного рабочего давления постоянным для питания кислородом одного рабочего инструмента (резака, горелки и др.) при газопламенной обработке и других технологических процессов.
Посты изготавливаются по ТУ 3645-052-05785477-2011 и соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.052.
Основные комплектующие поста:

· вентиль кислородный ВК-94-01 ТУ 3645-042-05785477-01(исп. 10);

· редуктор кислородный БКО-50-4 ГОСТ 13861, ТУ 3645-026-00220531-95.
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Для поста устанавливается вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от -250 до +500 С.

Комплектность
	Пост газоразборный  для кислорода  в собранном виде
	1

	Переходник с прокладкой и штуцером присоединительным
	1

	Паспорт (данный)
	1

	Паспорт на редуктор БКО-50-4
	1

	Этикетка на вентиль ВК-94-01 (исп.10)
	1

	
	


Примечание. Допускается прикладывать отдельно (в общей упаковке внутри короба) переходник с прокладкой и штуцером присоединительным, винт регулирующий редуктора и гайку накидную с ниппелем.
Техническая характеристика
	Наименование параметров
	Норма

	Максимальное давление газа на входе, МПа (кгс/см2) ПГК-200-50
	20 (200)

	Максимальное давление газа на выходе, МПа (кгс/см2)
	1,25 (12,5)

	Пропускная способность, м3/ч
	50

	Габаритные размеры, мм
	260х230х190

	Масса, не более, кг
	4,7


Устройство и принцип работы
Схема поста с присоединительными размерами изображена на рисунке.

Пост состоит из основания короба, закрываемого съемной крышкой.

На  основании короба хомутом, винтами и гайками закреплены соединенные между собой вентиль кислородный ВК-94-01(исп.10) и редуктор кислородный БКО-50-4, которые обеспечивают подачу кислорода, поступающего из магистрали, понижение его давления, и автоматическое  поддержание заданного рабочего давления постоянным.
На вход вентиля монтируется переходник с прокладками уплотнительными и штуцером для приварки трубы магистрали высокого (входного) давления. 

К выходному штуцеру редуктора  присоединяется с помощью гайки накидной М16х1,5 и ниппеля кислородный резинотканевый рукав (шланг) для питания низким (выходным) давлением  одного рабочего инструмента (резака, горелки и др.), (рукав в комплект не входит).

Пост устанавливается на рабочем месте в вертикальном положении, для чего в основании короба выполнены 3 монтажных отверстия.

Указание мер безопасности
При эксплуатации редуктора соблюдайте требования ГОСТ 12.2.008,  «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», «Правил по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ».

К эксплуатации поста допускается персонал, прошедший специальное техническое обучение  и имеющий удостоверение.

Пост должен устанавливаться в местах использования на стенах, колоннах или специальных конструкциях на высоте не менее 600 мм от пола. Подходы к посту должны быть свободными и не должны загромождаться.

Закрепление рукава к присоединительному ниппелю поста должно быть надежным. Для этой цели необходимо применять специальные хомуты. Места присоединения рукавов должны тщательно проверяться на плотность перед началом и во время работы.
Присоединительные элементы редуктора, вентиля и переходника должны быть чистыми не иметь следов масел и жиров а также не иметь никаких повреждений.

Запрещается питание от одного поста нескольких рабочих инструментов (резаков, горелок и др.).
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Рис.  Пост газоразборный  для кислорода (закрытый)

1 – основание короба; 2 – крышка короба; 3 – вентиль кислородный ВК-94-01 (исп.10);               4 – редуктор кислородный БКО-50-4;   5 – переходник;  6 – гайка;    7 – хомут;     8 – штуцер присоединительный;     9 – прокладка уплотнительная;  10 –  гайка накидная; 11 – ниппель;      12 – винты М6 с гайками
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