Руководство по эксплуатации
Перед вводом поста в эксплуатацию проверьте его комплектность и внешним осмотром убедитесь в целостности деталей.

Правила эксплуатации редуктора СКО-10-2 (исп.20) и вентиля ВК-94-01(исп.10) изложены в прилагаемых к ним эксплуатационных документах.

Откройте (или снимите) крышку короба поста и установите основание короба на рабочем месте в вертикальном положении и закрепите с помощью болтов или шпилек, для чего в основании короба выполнены три монтажных отверстия.

Присоедините к переходнику вентиля штуцер присоединительный с приваренным к нему трубопроводом входной магистрали, а к выходному  штуцеру редуктора – кислородный шланг для питания рабочим (выходным) давлением  одного рабочего инструмента.

Медленно откройте вентиль и поворотом регулировочного винта редуктора по часовой стрелке отрегулируйте необходимое давление кислорода на выходе.

Проверьте герметичность всех соединений поста мыльной водой. При обнаружении утечки кислорода, немедленно прекратите его подачу и устраните неисправность.

ПРИМЕЧАНИЕ: После проверки поста на герметичность остатки мыла на деталях необходимо удалить.

Закройте крышку короба.

При работе регулируйте расход кислорода вентилем рабочего инструмента (резака, горелки и др.).

По окончании работы:

· откройте крышку короба;

· закройте вентиль кислородного поста и выпустите газ из редуктора и кислородного рукава;

· закройте редуктор вращением регулировочного винта против часовой стрелки;

· при необходимости отсоедините кислородный рукав;

· закройте крышку короба поста.

Свидетельство о приемке
Пост газоразборный  для кислорода ПГК-16-10 (зав.код 002521) соответствует ТУ3645-052-05785477-2011, обезжирен, испытан и признан годным для эксплуатации. 

Дата выпуска     _______________      Отметка ОТК о приемке

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие поста технической характеристике при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
Редакция от 17.02.2026
	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru  е-mail:altayaza@yandex.ru
Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]





	
[image: image3.wmf]
	
	



ПОСТ ГАЗОРАЗБОРНЫЙ ДЛЯ КИСЛОРОДА 

ПГК-16-10
(в закрытом исполнении)

Паспорт с руководством по эксплуатации
Благодарим Вас за выбор  изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.

Назначение
Пост газоразборный для кислорода (в закрытом исполнении) (далее по тексту – пост) предназначен для понижения давления и подачи кислорода, поступающего из магистрали давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2), и автоматического  поддержания заданного рабочего давления постоянным при газопламенной обработке металлов, а также при других технологических процессах.
Посты изготавливаются по ТУ 3645-052-05785477-2011 и соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.052.
Основные комплектующие поста:

· вентиль кислородный ВК-94-01 (исп.10) ТУ 3645-042-05785477-01;

· редуктор кислородный сетевой СКО-10-2 (исп. 20) ГОСТ 13861.
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»                                                   ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Для поста устанавливается вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от -250 до +500 С.

Комплектность
	Пост газоразборный  для кислорода  в собранном виде
	1

	Переходник с прокладкой и штуцером присоединительным
	1

	Паспорт (данный)
	1

	Паспорт на редуктор СКО-10-2 (исп. 20)
	1

	Этикетка на вентиль ВК-94-01 (исп. 10)
	1


Примечание. Допускается прикладывать отдельно (в общей упаковке внутри короба) переходник с прокладкой и штуцером присоединительным, винт регулирующий редуктора и гайку накидную с ниппелем.
Техническая характеристика
	Наименование параметра
	Норма

	Наибольшее давление газа в магистрали, МПа (кгс/см2)
	1,6 (16)

	Наибольшее рабочее (выходное) давление газа, МПа (кгс/см2)
	0,5 (5,0)

	Пропускная способность, м3/ч
	10,0

	Габаритные размеры, мм
	260х230х190

	Масса, не более, кг
	4,5


Устройство и принцип работы
Схема поста с присоединительными размерами изображена на рисунке.

Пост состоит из основания короба, закрываемого съемной крышкой.

На  основании короба хомутом, винтами и гайками закреплены соединенные между собой вентиль кислородный ВК-94-01 (исп.10) и редуктор кислородный сетевой  СКО-10-2 (исп.20), которые обеспечивают подачу кислорода, поступающего из магистрали, понижение его давления, и автоматическое  поддержание заданного рабочего давления постоянным.
На вход вентиля монтируется переходник с прокладками уплотнительными и штуцером для приварки трубы магистрали с  давлением до 1,6 МПа. 

К выходному штуцеру редуктора  присоединяется с помощью гайки накидной М16х1,5 и ниппеля кислородный резинотканевый рукав (шланг) для питания рабочим (выходным) давлением. Резинотканевый рукав в комплект не входит.

Пост устанавливается на рабочем месте в вертикальном положении, для чего в основании короба выполнены три монтажных отверстия.

Указание мер безопасности
При эксплуатации редуктора соблюдайте требования ГОСТ 12.2.008, «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», «Правил по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ».

К эксплуатации поста допускается персонал, прошедший специальное техническое обучение и имеющий удостоверение.

Пост должен устанавливаться в местах использования на стенах, колоннах или специальных конструкциях на высоте не менее 600 мм от пола. Подходы к посту должны быть свободными и не должны загромождаться.

Закрепление рукава к присоединительному ниппелю поста должно быть надежным. Для этой цели необходимо применять специальные хомуты. Места присоединения рукавов должны тщательно проверяться на герметичность перед началом и во время работы.

Присоединительные элементы редуктора, вентиля и переходника должны быть чистыми не иметь следов масел и жиров, а также не иметь никаких повреждений.

Запрещается питание от одного поста нескольких рабочих инструментов.
[image: image4.jpg]Imukemka

A

| 190

230

260





Рис.  Пост газоразборный  для кислорода ПГК-16-10 (закрытый)

1 – основание короба; 2 – крышка короба; 3 – вентиль кислородный                  ВК-94-01 (исп.10);  4 – редуктор сетевой кислородный СКО-10-2 (исп.20);               5 – переходник;  6 – гайка G 3/4;    7 – хомут;     8 – штуцер присоединительный;     9 – прокладка уплотнительная;  10 –  гайка накидная; 11 – ниппель;                      12 – винты М6 с гайками.
_694623909

