Руководство по эксплуатации
Перед присоединением редуктора к баллону внешним осмотром убедитесь в исправности установленных на редукторе манометров, прокладки и наличии фильтра во входном штуцере. Фильтр входной должен быть плотно поджат штуцером фильтра.
Проверьте редуктор на самотек. Для этого: присоедините редуктор к вентилю баллона и подайте давление на вход редуктора, открыв баллонный вентиль. Выверните маховичок (винт регулирующий), освободив пружину. Обмыльте отверстие выходного штуцера. Рост пузырьков газа не допускается
После этого заглушите выходной штуцер редуктора. Маховичком (винтом регулирующим) установите рабочее давление, и обмыливанием проверьте герметичность соединений (рост пузырьков газа не допускается). 

Периодически не реже одного раза в квартал, перед началом работы производите принудительную продувку предохранительного клапана 2 – 3 раза на специальном стенде.

В связи с явлением релаксации необходимо перед запуском в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность сопряжения манометров, предохранительного клапана и прокладок с корпусом редуктора. При нарушении герметичности необходимо подтянуть разъемные резьбовые соединения.

При любой неисправности немедленно закройте запорный вентиль, выпустите из редуктора газ и устраните неисправность.

После окончания работы закройте вентиль баллона и выверните маховичок (винт) редуктора до освобождения нажимной пружины.
Показатели надежности: 95% наработка на отказ – 3000 ч; полный 95% срок службы – 7,5 лет. Критерий отказа – нарушение герметичности уплотняющих поверхностей клапана и седла, разрыв мембраны. Критерий предельного состояния – выход из строя корпусных деталей.

Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение  ремонту газосварочной аппаратуры. При ремонте рекомендуем использовать запасные части нашего производства. 

Свидетельство о приемке
Редуктор    баллонный   газовый    одноступенчатый
	БАРО-50-4 
	(завод. код 014421 )
	
	БГО-50-4 
	(завод. код 014621 )
	

	БАЗО-50-4 
	(завод. код 014521 )
	
	БВЗО-50-4 
	(завод. код 014701 )
	


соответствует требованиям  ТУ 3645- 026- 00220531-95, испытан и признан годным к эксплуатации. 
Дата выпуска __________________             Отметка ОТК о приемке        
                                                                   
Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям ГОСТ 13861,        ТУ 3645- 026- 00220531-95  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок  12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия.

Редакция от  16.02.2026
	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru         е-mail:altayaza@yandex.ru 
Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]




	
[image: image3.wmf]
	
	



РЕДУКТОРЫ БАЛЛОННЫЕ ГАЗОВЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
БАРО-50-4, БАЗО-50-4, БГО-50-4, БВЗО-50-4
Паспорт с руководством по эксплуатации  36 4571 ПС
Благодарим Вас за выбор  изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.


Назначение
Редукторы баллонные газовые одноступенчатые предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического  поддержания заданного рабочего давления.

Редукторы выпускаются для газов:

	аргона –   БАРО-50-4;
азота –      БАЗО-50-4;
	гелия –                      БГО-50-4;
сжатого воздуха -  БВЗО-50-4;


Редукторы изготавливаются по ТУ 3645-026-00220531-95 .

Для    редукторов    устанавливается   вид   климатического   исполнения   УХЛ   по

ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от минус 25о С до плюс 50о С.
Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Комплектность
	Редуктор в собранном виде
	1

	Прокладка входного штуцера 
	1

	Паспорт
	1


Примечание. Допускается прикладывать отдельно (в общей упаковке) ниппель, гайку и маховичок  (винт регулирующий).  
Основные параметры и размеры
	Наименование 

параметров
	БАРО-50-4
	БАЗО-50-4
	БГО-50-4
	БВЗО-50-4

	Нормативная документация
	ТУ 3645-026-00220531-95

	Наибольшая пропускная способность, м3/ч
	50



	Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)
	20 (200)

	Наибольшее рабочее давление газа,  МПа (кгс/см2)
	1,25 (12,5)

	Габаритные размеры, 

мм, не более
	170х140х155

	Масса, кг, не более
	1,5


 Драгоценные металлы в изделии не применяются. Корпус редуктора изготавливается из латуни, масса корпуса не менее 0,42 кг.
Технические параметры редукторов при работе на промежуточных режимах определяются по ГОСТ 13861.

Устройство и принцип работы
Схема редуктора с присоединительными размерами изображена на рисунке.

Понижение давления газа в редукторе происходит путем одноступенчатого расширения его при прохождении через зазор между седлом и клапаном  в камеру рабочего давления. Газ,  пройдя  входной  фильтр, попадает в камеру  А  высокого давления. При вращении маховичка  (винта) по часовой стрелке усилие нажимной пружины передается  через диск нажимной, мембрану и толкатель на клапан узла редуцирующего. Последний, перемещаясь, открывает  проход газу  через образовавшийся зазор между клапаном и седлом в камеру рабочего давления  В.

Редукторы комплектуются двумя манометрами, контролирующими давление на входе и в камере рабочего давления. 
 Манометры, установленные на редукторы, используемые в  газовой сварке резке, пайке и аналогичных процессах, не поверяются.
На редукторы могут быть установлены другие показывающие приборы или устройства для определения давления соответствующего газа. 

Сведения о поверке манометров, имеющих заводские номера, размещены на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений ФГИС «Аршин»: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results.

В корпусе редуктора установлен предохранительный клапан, отрегулированный на начало выпуска газа при давлении не менее 1,63 МПа (16,3 кгс/см2).
Отбор газа осуществляется через ниппель, к которому присоединяется резинотканевый рукав.
Заводом  постоянно ведется работа по усовершенствованию конструкции редукторов, поэтому некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие их работоспособность и безопасность, в том числе по диапазону регулировки предохранительного клапана, могут быть не отражены в настоящем паспорте.


[image: image4.wmf]
 Рис. Редуктор баллонный газовый одноступенчатый.

1, 6 – манометры;  2 – диск нажимной;  3-толкатель; 4-маховичок (винт регулирующий);    5 – мембрана; 7 – ниппель;   8,14 –гайки; 9 – клапан предохранительный; 10-узел редуцирующий; 11,12 - фильтры. 

А – камера высокого давления;   В- камера рабочего давления;

 Присоединение редукторов D- резьба G ¾ -В; d- М16х1,5;  

Указание мер безопасности
При эксплуатации редуктора соблюдайте требования  ГОСТ 12.2.008, «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», «Правил по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ».

Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Регулирующий маховичок (винт) перед открыванием вентиля баллона выверните до полного освобождения нажимной пружины.

Запрещается быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в редуктор. 

Присоединительные элементы редуктора и вентиля баллона должны быть чистыми, без повреждений и не иметь следов масел и жиров.
Материалы, используемые в конструкции, обладают стойкостью в среде газа, для которого предназначены редукторы.

Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-либо другой ремонт, если редуктор находится под давлением газа.

Категорически запрещается эксплуатация редуктора без входного фильтра.









1

_694623909

_1200386280.dwg

