Перед присоединением редуктора к баллону внешним осмотром убедитесь в исправности установленных на редукторе манометров, прокладки и наличии фильтра на входном штуцере. Фильтр входной должен быть плотно поджат штуцером фильтра.
Проверьте редуктор на самотек. Для этого: присоедините редуктор к вентилю баллона и подайте давление на вход редуктора, открыв баллонный вентиль. Выверните винт регулирующий, освободив пружину. Обмыльте отверстие выходного штуцера. Рост пузырьков газа не допускается
После этого заглушите выходной штуцер редуктора. Винтом регулирующим установите рабочее давление, и обмыливанием проверьте герметичность соединений (рост пузырьков газа не допускается). 

 Периодически, не реже одного раза в месяц, перед началом работы производите принудительную продувку предохранительного клапана 2-3 раза, потянув вытяжное кольцо.

В связи с явлением релаксации необходимо перед запуском в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность сопряжения манометров и предохранительного клапана и прокладок с корпусом редуктора. При нарушении герметичности необходимо подтянуть разъемные резьбовые соединения.
При любой неисправности немедленно закройте запорный вентиль, выпустите из редуктора газ и устраните неисправность.  

Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-нибудь другой ремонт, если редуктор находится под давлением газа.

После окончания работы закройте вентиль баллона и выверните винт регулирующий редуктора до освобождения нажимной пружины.

Показатели надежности: 95% наработка на отказ –    3000 ч; 
полный 95% срок службы –                                       7,5 лет. 
Критерий отказа – нарушение герметичности уплотняющих поверхностей клапана и седла, разрыв мембраны. Критерий предельного состояния – выход из строя корпусных деталей.
Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией  и прошедшими обучение  ремонту газосварочной аппаратуры.
Свидетельство о приемке
Редуктор баллонный для углекислого газа 
	БУО-5МГ  (завод. код 012831)
	
	БУО-5МГ (исп.09) (завод. код 012861)
	

	БУО-5МГ (исп.03) (завод. код 012841)
	
	БУО-5МГ (исп.13) (завод. код 012801)
	

	БУО-5МГ (исп.06) (завод. код 012851)
	
	БУО-5МГ (исп.14) (завод. код 012811)
	


 соответствует техническим условиям, испытан и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ________________________ .                Отметка ОТК о приемке

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям технических условий ТУ 3645-032-00220531-97 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок  - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска изделия.
Редакция от 19.02.2026
	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru         е-mail:altayaza@yandex.ru 
Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]





	
[image: image3.wmf]
	
	



РЕДУКТОР БАЛЛОННЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ДЛЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
БУО-5МГ

Паспорт с руководством по эксплуатации 36 4571ПС
Благодарим Вас за выбор  изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.

Назначение
Редуктор баллонный одноступенчатый малогабаритный для углекислого газа предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным.

Редукторы исп.13 и исп.14 являются редукторами общего применения для всех видов газопламенной обработки. Редукторы исп.00, 03, 06, 09 устанавливаются на оборудование для розлива пива и газированной воды.

Редуктор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.008 и изготавливается по             ТУ 3645-032-00220531-97.

Для редуктора устанавливается вид климатического исполнения УХЛ по           ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от +50 до +500 С.

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Комплектность
	Редуктор в собранном виде
	1

	Прокладка входного штуцера
	2

	Паспорт (данный)
	1


Техническая характеристика
	Наибольшая пропускная способность, м3/час 
	5 

	Набольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)
	10 (100)

	Наибольшее рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	см. табл.

	Габаритные размеры, мм, не более
	220х145х140

	Масса, кг, не более
	1,3


Драгоценные металлы в изделии не применяются. Корпус редуктора изготавливается из латуни, масса корпуса не менее 0,4 кг
Редукторы имеют несколько исполнений, отличающихся ниже перечисленными параметрами:

Таблица  

	Параметры
	БУО-5МГ

	
	исп. 00
	исп. 03
	исп. 06
	исп. 09
	исп. 13
	исп. 14

	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	0,15 (1,5)
	0,3 (3,0)
	0,15 (1,5)
	0,3 (3,0)

	Интервал срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2)
	0,22-0,30 

(2,2 –3,0)
	0,4 - 0,6 

(4,0-6,0)
	0,22-0,30 

(2,2 –3,0)
	0,4 - 0,6 

(4,0-6,0)

	Резьба гайки входного штуцера, D
	G ¾ -В ГОСТ 6357

	Резьба выходного штуцера, d
	М16х1,5 
	-
	М16х1,5
	-
	М16х1,5

	Резьба отверстия в корпусе  под выходной штуцер
	-
	G 1/4-В
	-
	G 1/4-В
	-

	Наличие клапана обратного
	имеется 
	нет
	имеется
	нет

	Покрытия поверхностей редуктора
	Химическое никелирование
	Химическое пассивирование


Драгоценные металлы в изделии не применяются. Корпус редуктора изготавливается из латуни, масса корпуса не менее 0,42 кг. 

Устройство и принцип работы
Схема редуктора изображена на рисунке.

Понижение давления газа в редукторе происходит путем одноступенчатого расширения его при прохождении через зазор между седлом и клапаном в камеру рабочего давления. Газ, пройдя входной фильтр, попадает в камеру А высокого давления. При вращении винта регулирующего по часовой стрелке усилие нажимной пружины передается через диск нажимной, мембрану и толкатель на  клапан узла редуцирующего. Последний, перемещаясь, открывает проход газу через образовавшийся зазор между клапаном и седлом в камеру рабочего давления.

Редуктор комплектуется двумя манометрами, контролирующими давление на входе и в камере рабочего давления. Сведения о поверке манометров, имеющих заводские номера, размещены на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений ФГИС «Аршин»: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results.

В корпусе редуктора установлен предохранительный клапан с вытяжным кольцом.

Для защиты от обратного перетока  жидкости в камеру рабочего давления на выходной штуцер редуктора установлен клапан обратный. 
Отбор газа осуществляется через ниппель, установленный на выходной штуцер или обратный клапан.  В исполнениях 03, 09 выходной штуцер отсутствует, но в корпусе редуктора имеется отверстие с резьбой G ¼ - В под  установку заказчиком собственных присоединительных элементов.

Заводом ведется дальнейшая работа по усовершенствованию конструкции редуктора, поэтому некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие их работоспособность и безопасность, могут быть не отражены в настоящем паспорте.

Для предотвращения «замерзания» углекислого газа в редукторе и возможности его работы при минусовых температурах рекомендуется применять электроподогреватель газа проточный ПГП-1, устанавливаемый перед редуктором или подогреватель, устанавливаемый на корпус редуктора ПУ-70. Подогреватели производятся нашим предприятием.

Указание мер безопасности
При эксплуатации редуктора соблюдайте требования ГОСТ 12.2.008, «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», «Правил по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ».
Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Винт регулирующий перед открыванием вентиля баллона выверните до полного освобождения нажимной пружины.

Запрещается быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в редуктор.

Запрещается эксплуатация редуктора без входного фильтра.

Присоединительные  элементы редуктора и вентиля баллона должны быть чистыми, без повреждений и не иметь следов масел и жиров.

Материалы, используемые в конструкции, обладают стойкостью в среде углекислого газа.


[image: image4.wmf]
Рис. Редуктор баллонный одноступенчатый для углекислого газа.

1, 6 - манометры; 2 - диск нажимной; 3 - толкатель; 4 - винт регулирующий;  

5 - мембрана; 7 - клапан предохранительный; 8 - гайка накидная; 9, 10 - фильтры; 
11 - узел редуцирующий; 12 - клапан обратный; 13 - гайка накидная с ниппелем.
  А - камера высокого давления; В - камера рабочего давления. 
Руководство по эксплуатации
Во избежание попадания загрязнений и конденсата в редуктор, перед началом эксплуатации требуется отстой баллона с углекислотой не менее 24 часов и слив конденсата. Качество углекислоты должно соответствовать ГОСТ 8050 и подтверждаться документом организации, наполнившей баллон.






PAGE  

_694623909

_1167218097.dwg

