Руководство по эксплуатации
Перед присоединением редуктора к баллону внешним осмотром убедитесь в исправности установленных на редукторе манометров, прокладки и наличии фильтра во входном штуцере.

Проверьте редуктор на самотек. Для этого: присоедините редуктор к вентилю баллона и подайте давление на вход редуктора, открыв баллонный вентиль. Выверните винт регулирующий, освободив пружину. Обмыльте отверстие выходного штуцера. Рост пузырьков газа не допускается.
[image: image5.jpg]


После этого заглушите выходной штуцер редуктора. Винтом регулирующим установите рабочее давление, и обмыливанием проверьте герметичность всех соединений (рост пузырьков газа не допускается). 

Периодически не реже одного раза в квартал, перед началом работы производите принудительную продувку предохранительного клапана 2 – 3 раза.

В связи с явлением релаксации необходимо перед запуском в работу, а также не реже одного раза в три месяца проверять герметичность сопряжения манометров, предохранительного клапана и прокладок с корпусом редуктора. При нарушении герметичности необходимо подтянуть разъемные резьбовые соединения.

При любой неисправности немедленно закройте вентиль баллона, выпустите из редуктора газ и устраните неисправность.

Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-нибудь другой ремонт, если редуктор находится под давлением газа.

После окончания работы закройте вентиль баллона и выверните винт регулирующий редуктора до освобождения нажимной пружины.

Показатели надежности: 
установленная безотказная наработка, ч  –                                                           2500; 
установленный срок службы до кап. Ремонта, г, не менее  –                                   3;                      

полный установленный срок службы, г, не менее –                                                4,5. 
Критерий отказа – нарушение герметичности уплотняющих поверхностей клапана и седла, разрыв мембраны. Критерий предельного состояния – выход из строя корпусных деталей.

Ремонт редуктора, связанный с частичной или полной его разборкой, должен производиться лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение  ремонту газосварочной аппаратуры.
Свидетельство о приемке
Редуктор высокого давления

	РВ-90
	(зав. код 012911) 
	
	РВ-90 (исп.04)
	(зав. код 012981)
	

	РВ-90 (исп.03)
	(зав. код 012921)
	
	РК-70
	(зав. код 013011) 
	


соответствует ТУ 26-05-122-88, испытан и признан годным к эксплуатации. 
Редуктор РК-70 обезжирен.  

Дата выпуска __________________      Отметка ОТК о приемке  
Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие редуктора требованиям ТУ 26-05-122-88 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода редуктора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.
Редакц. от  12.02.2026
	                 [image: image1.jpg]




	®
	АО «АЗА»

Алтайский завод агрегатов

(Торговая марка БАМЗ)
656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187

http://www.altayaza.ru         е-mail:altayaza@yandex.ru
Тел-факс (8-3852) 28-59-95 (-90, -92, -93)

	[image: image2.png]





	
[image: image3.wmf]
	
	



РЕДУКТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

РВ-90, РК-70

Паспорт с руководством по эксплуатации 186-0000ПС
Благодарим Вас за выбор  изделия марки нашего завода.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации изучите внимательно данный паспорт.

Назначение
Редукторы высокого давления предназначены для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического  поддержания заданного рабочего давления постоянным.

Редукторы выпускаются для газов:

кислорода – РК-70;

воздуха – РВ-90.

Редукторы изготавливаются по   ТУ 26-05-122-88.

Для редукторов устанавливается вид климатического исполнения УХЛ 3 по 

ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от минус 30о С до плюс 50о С. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34215/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Декларация о соответствии  требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34259/25 зарегистрирована в Едином реестре, срок действия по 15.12.2030. 

Комплектность
	Редуктор в собранном виде
	1

	Прокладка входного штуцера 
	2

	Прокладка под манометр
	2

	Паспорт
	1


Примечание. Допускается не устанавливать на редуктор и прикладывать отдельно (в общей упаковке):

· винт регулирующий. Для повышения износоустойчивости резьбы винт смазан смазкой ВНИИ НП-283 ТУ38-1011281-89;

· накидную гайку с ниппелем под пайку присоединительной трубки. 

Техническая характеристика

	Наименование параметра
	РК-70
	РВ-90

	Редуцируемый газ 
	кислород
	воздух

	Наибольшая пропускная способность при наибольшем рабочем давлении, м3/ч.
	100
	155

	Давление газа на входе, МПа (кгс/см2)
	20(200)
	25(250)

	Рабочее давление (наибольшее), МПа (кгс/см2)
	7(70)
	9(90)

	Габаритные размеры, мм, не более
	145х165х190

	Масса, кг, не более
	2,2


Драгоценные металлы в изделии не применяются. Корпус редуктора изготавливается из латуни, масса корпуса 0,57 кг. Технические параметры редукторов при работе на промежуточных режимах определяются по ГОСТ 13861.

Указание мер безопасности
При эксплуатации редуктора соблюдайте: ГОСТ 12.2.008, ГОСТ 12.2.052 (для РК-70), «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», «Правила по охране труда при выполнении электро- и газосварочных работ».
Персонал, допущенный к обслуживанию и эксплуатации должен пройти инструктаж по технике безопасности.

Винт регулирующий перед открыванием вентиля баллона выверните до полного освобождения нажимной пружины.

Запрещается быстрое открывание вентиля баллона при подаче газа в редуктор. 

Присоединительные элементы редуктора и вентиля баллона должны быть чистыми, не иметь следов масел и жиров, а так же не иметь никаких повреждений.

Материалы, используемые в конструкции, обладают стойкостью в среде газа, для которого предназначены редукторы.
Устройство и принцип работы
Схема редуктора с присоединительными размерами изображена на рисунке.

Понижение давления газа в редукторе происходит путем одноступенчатого расширения его при прохождении через зазор между седлом и клапаном узла редуцирующего  в камеру рабочего давления. 
Газ, пройдя входной фильтр и фильтр узла редуцирующего, попадает в камеру  А  высокого давления. При вращении винта регулирующего по часовой стрелке усилие нажимной пружины передается  через диск, упор и мембрану и толкатель на клапан редуцирующего узла. Последний, перемещаясь, открывает  проход газу  через образовавшийся зазор между клапаном и седлом в камеру рабочего давления  В. Отбор газа производится через ниппель.

На редукторах установлены два манометра по ГОСТ 2405, контролирующие давление на входе и в камере рабочего давления. На кислородных манометрах должна быть надпись «Кислород» и «Маслоопасно» или графическое их изображение. На редукторы могут быть установлены другие показывающие приборы или устройства для определения давления соответствующего газа. Сведения о поверке манометров, имеющих       заводские номера, размещены на сайте Федерального информационного фонда  по обеспечению единства измерений ФГИС «Аршин»: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results.

В корпусе редуктора установлен предохранительный клапан, отрегулированный на начало выпуска газа при давлении не менее: 8,5 МПа (85 кгс/см2)  для РК-70,                                                                                              10,5 МПа (105 кгс/см2) для РВ-90.
 Заводом  постоянно ведется работа по усовершенствованию конструкции редукторов, поэтому некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие их работоспособность и безопасность, в том числе по диапазону регулировки предохранительного клапана, могут быть не отражены в настоящем паспорте.

Рис. Редуктор высокого давления

1, 6– манометры;  2– направляющая;  3– толкатель; 4– винт  регулирующий; 5– мембрана;   7, 11– фильтры; 8, 12– гайки накидные; 9– клапан предохранительный; 10– узел редуцирующий; 13– ниппель.                
А – камера высокого давления;   В- камера рабочего давления;      

 Присоединительные размеры

	Наименование редуктора
	D
	d
	Зав. код изделия

	РВ-90 
	СП 24,32-14 ниток на 1"
	М16х1,5
	012911

	РВ-90 (исп. 03) 
	G ¾ -В ГОСТ 6357
	G ¾ -В ГОСТ 6357
	012921

	РВ-90  (исп.04)
	
	М16х1,5
	012981

	РК-70
	
	
	013011


Параметры резьбы СП 24,32-14 ниток на 1" для присоединения редуктора РВ-90

	[image: image4.jpg]


  
	


	
	Наружный диаметр


	Число ниток на 1"
	Шаг резьбы 

Р
	Высота профиля

t2
	d
	dср
	d1

	
	
	
	
	
	Наибол.
	Наимен.
	Наибол.
	Наимен.
	Наибол.
	Наимен.

	Болт
	24,32
	14
	1,814
	1,162
	24,138
	23,838
	23,158
	22,934
	21,996
	-

	Гайка
	24,32
	
	
	
	-
	24,320
	23,382
	23,158
	22,607
	22,267











1

_694623909

